Ενημέρωση για αρχές εγκατάστασης και λειτουργίας μιας αντίστροφης όσμωσης.

Εκτός του βασικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης και βάση των ανωτέρω, ασχέτως οποιουδήποτε μοντέλου αντίστροφης όσμωσης επιλέξετε, ίσως χρειαστείτε και κάποια από τα παραπάνω επιπλέον προαιρετικά υλικά:

1 ) TDS METER 0-9990ppm, σας το προτείνω για να μετράτε ανά πάσα στιγμή την οποιαδήποτε

παραγόμενη η’ μη, ποιότητα νερού που θέλετε έως και 9.990ppm = ~19.980μς/cm.

2 ) Προφίλτρο πολυπροπυλενίου BLUE 20’’ αιωρούμενων εάν υπάρχουν αδρανή υλικά και έντονη λασπουριά στο δίκτυο αλλά και για πριν από τις λάμπες UV .

3 ) Λάμπα UV υπέρυθρης ακτινοβολίας για την μικροβιολογική εξυγίανση του νερού σας, για να μην γίνει η μεμβρανοθήκη φωλίτσα εστίασης μικροβίων με παραγωγή κολλοειδών και βουλώνει συντομότερα η μεμβράνη από μικρόβια εάν υπάρχουν με έντονη παρουσία στο δίκτυο 
( προαιρετικό φίλτρο ).

4 ) Επειδή με τίποτα δεν θέλουμε να δουλεύει η αντλία της όσμωσης και οι ηλεκτροβάνες της σε 24η βάση και καούν από υπερθέρμανση λόγο των υψηλών πιέσεων που ασκούνται ( >100psi ), πρέπει να τοποθετήσετε έναν χρονοδιακόπτη στην πρίζα που θα συνδεθεί η όσμωση, ώστε να δίνει εντολή για ~1/4 της ημερήσιας λειτουργίας, 1 ώρα ON και 2-3 ώρες OFF εναλλάξ καθ’ όλο το 24ωρο.

Ενημερωτικά αναφέρω ότι τα αποτελέσματα του παραγόμενου νερού μετά από την διαδικασία όσμωσης μέσω μιας καινούργιας μεμβράνης, είτε των χημικών αναλύσεων είτε των μετρήσεων μέσω οργάνου TDS METER αναμένονται να είναι περίπου -90% έως -93% από την ποιότητα του εισερχόμενου νερού και φθίνουν σταδιακά όσο μειώνεται η διάρκεια ζωής της μεμβράνης, το ίδιο συμβαίνει και με την ποσότητα του παραγόμενου νερού.

Παγκοσμίως τα συστήματα αφαλατώσεων χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.

1 ) . Συστήματα TW ( TAP WATER ) νερού δικτύου πόλεως, έως 1.000ppm

2 ) . Συστήματα BW ( BRAKIS WATER ) υφάλμυρου νερού, έως 2.000ppm

3 ) . Συστήματα SW ( SEA WATER ) θαλασσινού νερού, από 2.000ppm και επάνω έως και 18.000ppm

Αμέσως μετά από τις BRAKIS WATER υφάλμυρου νερού, δεν υπάρχει ενδιάμεσο και πάμε σε μεμβράνες  SEA WATER θαλασσινού νερού που βάση ζήτησης των ημερήσιων κυβικών τοποθετούνται σε ισχυρότερα και πολύ ακριβότερα μηχανήματα επεξεργασίας θαλασσινού νερού 32000ppm NaCl.

Τώρα οι χημικοί επιστήμονες, βοηθώντας μας να επεξεργαστούμε ενδιάμεσης ποιότητας νερά αποφεύγοντας το πολύ υψηλό κόστος μηχανημάτων ( SEA WATER θαλασσινού νερού ) και να βοηθάμε τις μεμβράνες  ( BRAKIS WATER υφάλμυρου νερού ), εφηύραν να καταφεύγουμε καταχρηστικά σε προσθήκη αντικαθαλωτικών υλικών για υψηλότερες αγωγιμότητες.

Πολλοί κατασκευαστές αναφέρονται για χρήση BW μεμβρανών με αντικαθαλωτικά σε 5.000μς, σε 6.000μς και μέχρι 10.000μς.

Ναι θα ξεκινήσει να δουλεύει η όσμωση, αλλά εάν με 10.000μς σταματήσει να παράγει νερό σε 30 ημέρες και θέλουμε μεμβράνες κάθε μήνα η’ με 6.000μς σταματήσει να παράγει νερό σε 60 ημέρες και θέλουμε μεμβράνες κάθε δίμηνο ποιο το όφελος!

Γενικός κανόνας: Η διάρκεια ζωής των φίλτρων είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τον τύπο των φίλτρων ( TW, BW, SW ), την ποιότητα του εισερχόμενου νερού και την κατανάλωση!

Από την εμπειρία μου και το 6.000μς είναι και πάλι πολύ… αλλά εφικτό με αντικαθαλωτικά και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή περίπου το μισό σύμφωνα με την δυνατότητα παραγωγής ενώς BRAKIS WATER μηχανήματος.

Με κάποιες υπαναχωρήσεις ως προς την συντομότερη αλλαγή ανταλλακτικών και φίλτρων της όσμωσης, δηλαδή αντί βάση προδιαγραφών του κατασκευαστή την αντικατάσταση ανά ~2 έτη, την αντικατάσταση περίπου στο μισό ανά ~1-1,5 έτος, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την απόδοση του BRAKIS WATER συστήματος αποφεύγοντας τα πολύ μεγάλα αρχικά έξοδα μηχανήματος θαλασσινού νερού, αλλά και τα πολύ υψηλότερα έξοδα λειτουργίας service των φίλτρων και ανταλλακτικών ενός συστήματος SEA WATER.

Η διάρκεια ζωής των φίλτρων και ανταλλακτικών υλικών ηλεκτρικών η’ μηχανολογικών είναι ενδεικτική μη δεσμευτική και εξαρτάται από τον τύπο των φίλτρων ( TW, BW, SW ), την ποιότητα του εισερχόμενου νερού και την κατανάλωση!

Για οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση να έχετε πάντα υπ όψιν σας ότι:

Εκτός του βασικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης πιθανόν ανα περίπτωση απαιτήσεων και μετά από μελέτη του παρεχώμενου νερού, να χρειάζεστε και κάποια από τα παρακάτω υποχρεωτικά η’ και προαιρετικά υλικά:

1 ) Αντίστροφη όσμωση βάση κατασκευαστών των μεμβρανών και απαίτησης του πελάτη

2 ) Προφίλτρο πολυστρωματικό χαλαζιακών υλικών, για φίλτρανση εάν υπάρχουν πολλά αδρανή υλικά και έντονη λασπουριά. Αυτοκαθαριζόμενο με χειροκίνητη η’ ηλεκτρονική κεφαλή.

3 ) Προφίλτρο πολυπροπυλενίου BLUE 20’’ αιωρουμένων δεύτερο στάδιο μετά το πολυστρωματικό  προφίλτρο χαλαζιακών υλικών.

4 ) Φίλτρο αποσιδήρωσης εάν υπάρξει μεγάλη ποσότητα σιδήρου στο νερό >0,1mg/L.

5 ) Προφίλτρο πολυπροπυλενίου BLUE 20’’ αιωρουμένων για μετά το φίλτρο αποσιδήρωσης 
και πριν της λάμπας UV .

6 ) Λάμπα UV υπέρυθρης ακτινοβολίας για την μικροβιολογική εξυγίανση του νερού σας, για να μην γίνει η μεμβρανοθήκη φωλίτσα εστίασης μικροβίων με παραγωγή κολλοειδών και βουλώνει συντομότερα η μεμβράνη από αποικίες μικροβίων που βρέθηκαν στην μικροβιολογική ανάλυση που στείλατε .

7 ) Δοσομετρική αντλία αντικαθαλωτικών χημικών υγρών.

8 ) Αντικαθαλωτικά χημικά υλικά.

9 ) TDS METER 0-9990ppm, σας το προτείνω για να μετράτε ανά πάσα στιγμή την οποιαδήποτε

παραγόμενη η’ μη, ποιότητα νερού που θέλετε έως και 9.990ppm = ~16.690μς/cm.

10 ) Δεξαμενή αποθήκευσης του καθαρού νερού.

11 ) Ηλεκτρικό φλοτεροδιακόπτη στάθμης πλήρωσης UP & DOWN για την δεξαμενή του καθαρού νερού

12) Επειδή με τίποτα δεν θέλουμε να δουλεύει η αντλία της όσμωσης και οι ηλεκτροβάνες της σε 24η βάση και καούν από υπερθέρμανση λόγο των υψηλών πιέσεων που ασκούνται ( >100-235psi ανάλογα την όσμωση ), πρέπει να τοποθετήσετε έναν χρονοδιακόπτη ράγας στον ηλεκτρολογικό πίνακα που θα συνδεθεί η όσμωση, ώστε να δίνει εντολή για το ΜΙΝ ½ - ΜΑΧ ¼  της ημερήσιας

λειτουργίας, Π.Χ. 1 ώρα ON και 2 ώρες OFF εναλλάξ καθ’ όλο το 24ωρο, και πάντα σε σειρά με τον ηλεκτρικό φλοτεροδιακόπτη πλήρωσης της δεξαμενής καθαρού, ώστε ότι έρθει πρώτο με εντολή ( διακοπής η’ λειτουργίας ) να εφαρμοστεί στην όσμωση.

Για αυτήν την εντολή του αισθητήρα πλήρωσης δεξαμενής καθαρού ( φλοτεροδιακόπτη ηλεκτρικό), θα υπάρχει  πάντα έτοιμη καλωδίωση να συνδέσετε.

Τέλος, σε όλα τα RO συστήματα πρέπει να τοποθετηθεί δοχείο αποθήκευσης του καθαρού νερού.